SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:     Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

ADRES:             ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

TEMAT:           Modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku

BRANŻA:		 TELETECHNICZNA

PROJEKOWAŁ:	    mgr inż. Norbert Walkiewicz

upr. WAM/0026/ POOE/07

pażdziernik 2018

# ST-E-01   SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

Kod CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

# Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru

Centrala wykonana w technice modułowej, przez co jest łatwa w rozbudowie oraz serwisowaniu. W podstawowej wersji wyposażona jest w panel użytkownika, moduł sterujący z wbudowaną pętlą dozorową, zasilacz oraz zestaw akumulatorów. Rozbudowę oraz przystosowanie centrali do własnych potrzeb uzyskuje się poprzez instalacje i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzeń. Opcjonalnie centrale mogą być monitorowane poprzez protokół TCP/IP. Zdalny dostęp do obsługi systemu możliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez stronę www. Zastosowanie złącza RJ-45 i technologii IP, umożliwia integracje systemu z systemami zarządzania budynkiem (BMS), z systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemami wizualizacji.

Cechy:

- Do 7 pętli dozorowych

- Do 250 elementów na pętle

- Do 250 stref dozorowych na pętle

- Wbudowane wyjścia:

  - Alarmowe do UTA

  - Linii sygnałowych

  - Uszkodzeniowe

  - Uniwersalne przekaźnikowe

- Maksymalna długość pętli 2 km

- Detekcja przerwy pętli

- Licznik zdarzeń do 15000 wpisów

- Karty rozszerzeń

- Zgodność z normą EN 54-2, EN 54-4

- 7-calowy dotykowy wyświetlacz

- Wbudowana drukarka

- Interfejs www, BACnet, SMART VISIO

Dane techniczne

| Napięcie zasilania sieciowego | 170 - 260 V AC / 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Zasilanie awaryjne 24 V DC / maksymalnie | 26 Ah lub 52Ah |
| Pobór prądu z sieci | 1,7 A |
| Temperatura w miejscu pracy | -5 - 50°C |
| Obudowa | Metalowa, Stal nierdzewna |
| Wymiary (26 / 52 Ah) (szer. x wys. x głęb.) | 570 x 358 x 165 mm / 794 x 358 x 165 mm |
| Masa (26 / 52 Ah) | 31,5 / 48,5 kg |
| Kategoria zabezpieczenia | I wg DIN EN 60950 |
| Stopień ochrony | IP 30 |

# Czujki pożarowe

Czujki pożarowe systemu sygnalizacji pożarowej służą do wykrywania pożarów we wczesnej fazie jego rozwoju. Czujki ze względu na typy mogą posiadać sensory: ciepła, dymu lub połączone sensory ciepła i dymu oraz dodatkowy wskaźnik optyczny. Zastosowane w czujkach układy detekcji zapewniają pewność i niezawodność w wykrywaniu zjawisk pożarowych. Detekcja ciepła realizowana jest za pomocą 4-termistorowego układu pomiaru temperatury otoczenia natomiast układ detekcji dymu zrealizowany jest za pomocą układu fotodiod wykorzystujących zjawisko rozproszenia światła. W przypadku czujek wyposażonych w oba układy detekcji pożaru, można w zależności od potrzeby oraz miejsca instalacji wyłączyć jeden z sensorów z poziomu centrali, wybierając odpowiedni tryb pracy czujnika. Każdy element wyposażony jest w obustronny izolator zwarć, który zapewnia ciągłą pracę pętli pomimo wystąpienia zwarcia na linii oraz umożliwia łatwą lokalizacje uszkodzenia. Dodatkowo detektory w sposób ciągły monitorują stan zabrudzenia, przesyłając do centrali informację o ewentualnej konieczności ich wyczyszczenia. Stan zabrudzenia uwzględniony jest w algorytmie detekcji, zwiększając tym samym pewność wykrycia pożaru.

Czujka T 	jest punktową czujka ciepła wykorzystującą wysokiej czułości pomiar temperatury przy zastosowaniu detekcji 4- termistorowej.

Czujka S	jest punktową optyczną rozproszeniową czujką dymu.

Czujka TS	jest wielosensorową czujką ciepła oraz dymu wykorzystującą dwa rodzaje detekcji w celu szybszej i pewniejszej detekcji pożaru.

Czujka TF	jest punktową czujką ciepła wykorzystującą wysokiej czułości pomiar temperatury przy zastosowaniu detekcji 4- termistorowej. Czujka posiada dodatkową sygnalizacje optyczną.

Czujka SF	jest punktową optyczną rozproszeniową czujką dymu. . Czujka posiada dodatkową sygnalizacje optyczną.

Czujka TSF	jest wielosensorową czujką ciepła oraz dymu wykorzystującą dwa rodzaje detekcji w celu szybszej i pewniejszej detekcji pożaru. Czujka posiada dodatkową sygnalizacje optyczną.

Na pętli dozorowej istnieje możliwość podłączenia do 250 czujek oraz przypisania każdej z osobna do oddzielnej strefy dozorowej.

Czujki systemu sygnalizacji pożarowej charakteryzują się:

- wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne

- odpornością na alarmy fałszywe

- ciągłą diagnostyką poziomu zabrudzenia czujki

- kompensacją progu zadziałania w oparciu o analizę progu zabrudzenia

- programowalną dezaktywacją poszczególnych detektorów w czujkach wielosensorowych

- 4- termistorową detekcją ciepła

- zintegrowanym izolatorem zwarć

- zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania

- kompaktową obudową

- praca w systemach adresowalnych

| Rodzaj czujki | T, S, TS, TF, SF, TSF |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 VDC ± 25% |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <160 µA 29 V DC |
| Pobór prądu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF ) | <550 µA / <2mA |
| Powierzchnia dozorowania | max 112 m2 |
| Temperatura w miejscu pracy czujki | -25°C - +55 °C |
| Wymiary | Ø = 110 mm, H = 50 mm |
| Waga | 200g |
| Ochrona | IP20 |

# Ręczny ostrzegacz pożarowych ROP 21

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 21 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Urządzenie może pracować wyłącznie na liniach i pętlach dozorowych kontrolowanych przez centralę sygnalizacji pożarowej.

Element wyposażony jest w mechanizm zapadkowy, pozwalający na powtórne przywrócenie stanu dozoru, bez konieczności wymieniania jakichkolwiek elementów. Element wyposażony jest w obustronny izolator zwarć.

Cechy charakterystyczne:

- Wbudowany obustronny izolator zwarć

- Rodzaj ostrzegacza A

- Przywracany stan dozoru

- Praca w systemach adresowalnych

- Dioda sygnalizacyjna

- Zastosowanie do wewnątrz budynków

Dane techniczne

| Napięcie zasilania | 24 VDC ± 25% |
| --- | --- |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <130 µA 29 V DC |
| Pobór prądu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF ) | <500 µA / <2mA |
| Temperatura w miejscu pracy czujki | -25°C - +55 °C |
| Wymiary | 86 x 86 x 45 mm |
| Waga | 150g |
| Ochrona | IP21 |

# Ręczny ostrzegacz pożarowych ROP 65

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 65 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Urządzenie może pracować wyłącznie na liniach i pętlach dozorowych kontrolowanych przez centralę sygnalizacji pożarowej.

Element uruchamia się poprzez zbicie szybki. Po aktywacji ostrzegacza należy wymienić szybkę na nową. Element wyposażony w obustronny izolator zwarć.

Cechy charakterystyczne:

- Wbudowany obustronny izolator zwarć

- Rodzaj ostrzegacza A

- Przywracany stan dozoru przez wymianę szybki

- Praca w systemach adresowalnych

- Dioda sygnalizacyjna

- Zastosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Dane techniczne

| Napięcie zasilania | 24 VDC ± 25% |
| --- | --- |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <130 µA 29 V DC |
| Pobór prądu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF ) | <500 µA / <2mA |
| Temperatura w miejscu pracy czujki | -25°C - +70 °C |
| Wymiary | 115 x 115 x 60 mm |
| Waga | 270g |
| Ochrona | IP65 |

# Urządzenie wejścia/wyjścia

Urządzenia wejścia/wyjścia są elementami służącymi do współpracy miedzy urządzeniami przeciwpożarowymi a systemem sygnalizacji pożarowej. Przeznaczone są do pracy na liniach dozorowych adresowalnych pętlowych oraz bocznych. Urządzenia mogą współpracować z sygnalizatorami akustycznymi, drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania, systemami automatycznego gaszenia itp. urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej. Posiadają zintegrowany izolator zwarć co umożliwia szybką lokalizacje uszkodzeń oraz poprawną pracę linii pętlowej, nawet w przypadku jej przerwania.

Moduły MIO zainstalowane na linii dozorowej adresowalnej otrzymując sygnał alarmowy z centrali pożarowej i uruchamiają poprzez przekaźnik urządzenia przeciwpożarowe do których są podłączone. Urządzenia wejścia/wyjścia mogą również odbierać sygnały z podłączonych urządzeń. Przekazują wówczas informację o stanie urządzenia do centrali pożarowej.

Moduł wejścia/wyjścia może pracować wyłącznie w systemie sygnalizacji pożarowej firmy AWEX. Jest elementem w pełni adresowalnym przez co może być montowany jest na liniach dozorowych: pętlowych adresowalnych oraz na liniach bocznych adresowalnych.

Rodzaje urządzeń wejścia/wyjścia:

Moduł MIO 22 – moduł wejścia/wyjścia

Cechy charakterystyczne:

- 2 wyjścia przekaźnikowe niemonitorowane:

max. AC: 2A / 250V / 60W
DC: 2A / 220V / 60W

- 2 wejścia bezpotencjałowe nadzorowane

- rozróżniane 4 stany na wejściu: aktywny, nieaktywny, zwarcie i przerwa

- obudowa IP 66/67

- funkcja FAIL-SAFE

- obustronny izolator zwarć

Moduł MIO 44 – moduł wejścia/wyjścia

Cechy charakterystyczne:

- 4 wyjścia przekaźnikowe niemonitorowane:

max. AC: 2A / 250V / 60W
DC: 2A / 220V / 60W

- 4 wejścia bezpotencjałowe nadzorowane

- rozróżniane 4 stany na wejściu: aktywny, nieaktywny, zwarcie i przerwa

- obudowa IP 66/67

- funkcja FAIL-SAFE

- obustronny izolator zwarć

Moduł MIO 88 – moduł wejścia/wyjścia

Cechy charakterystyczne:

- 8 wyjść przekaźnikowych niemonitorowanych:

max. AC: 2A / 250V / 60W
DC: 2A / 220V / 60W

- 8 wejść bezpotencjałowych nadzorowanych

- rozróżniane 4 stany na wejściu: aktywny, nieaktywny, zwarcie i przerwa

- obudowa IP 66/67

- funkcja FAIL-SAFE

- obustronny izolator zwarć

# Sygnalizator SA-K5N

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do informowania osób znajdujących się w obiekcie o

wystąpieniu zagrożenia pożarowego. Sygnalizator umożliwia regulację natężenia dźwięku w

zakresie od 70 dB do >100 dB z odległości 1 metra oraz rodzaju sygnału akustycznego.

Obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego, w której znajdują się elementy

elektroniczne odpowiedzialne za sygnalizację. Ostrzegacze dodatkowo posiadają wbudowany

układ umożliwiający tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.

Cechy:

- Niski porób prądu w alarmie <20mA

- Regulacja natężenia dźwięku

- Funkcja stopniowego zwiększania natężenia dźwięku

- 4 wzory dźwięku

- Praca w sieci synchronicznej sygnalizatorów

Dane techniczne:

| Napięcie zasilania | 24 VDC ± 30% |
| --- | --- |
| Pobór prądu w dozorowaniu | 0 mA |
| Pobór prądu w alarmie | <20 mA |
| Natężenie dźwięku w odległości 1m | >100 dB |
| Wymiary | Ø115x62 mm |
| Waga | 185 g |

# Puszki instalacyjna PIP

Puszki PIP-1AN oraz PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów, głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru. Puszka PIP-1AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka umożliwia poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany. Puszka PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN.

# Zasilacz buforowy

Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń sygnalizacji pożarowej itp. wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC. W przypadku zaniku napięcia podstawowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacz posiada metalową obudowę w kolorze czerwonym z miejscem na akumulatory (2x17Ah, 12V). Zasilacz posiada zegar czasu rzeczywistego, ma możliwość sieciowania w celu monitorowania tylko jednego elementu w sieci, zaś jego dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej 6A przy pracy ciągłej oraz 7A jako praca chwilowa.

| Zasilanie: | 230VAC/50Hz |
| --- | --- |
| Wyjście zasilania: | 6,0A / 27,6VDC - dla pracy ciągłej 7,0A / 27,6VDC - dla pracy chwilowej |
| Prąd ładowania akumulatora: | 1,0A |
| Miejsce na akumulator: | 2x17Ah/12V |
| Sprawność: | 82% |
| Zabezpieczenia: | SCP, OLP, OHP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy) |
| Wyjścia techniczne: | EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS - awaria akumulatora |
| Zgodność z normami | EN54-4, EN12101-10 |
| Panel LCD | ze wskazaniem parametrów zasilania, uszkodzeń, obciążenia itp. |

### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania  programu zapewnienia jakości  robót   budowlano-montażowych.    Opracowanie   takie   wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

a)  jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

- dokumentów załączonych do dostawy,

- oględzin zewnętrznych

b)  sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST

- sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

- sposobu ułożenia przewodów

- ułożenia kabli

- ułożenia i połączeń

- sprawdzenie jakości

- gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),

- jednolitość wzoru

- sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej (dostarcza wykonawca robót)

- Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i przepisami

- Dokumentacja powykonawcza

- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały 
i urządzenia

- Instrukcje obsługi instalacji

- Protokoły pomiarowe:

- Izolacja przewodów

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania wyłączników różnicowe prądowych

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania wyłączników różnicowe prądowych

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie obwodu.

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się 
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów  załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne.

Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy.

#### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

#### Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów a wynikami badań jak najszybciej.

#### Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

#### Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury.

- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodów

- prawidłowości ułożenia przewodów.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

#### Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

- dobór przewodów do obciążalności prądowe i spadku napięcia

- dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych

- istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

- umieszczenie schematów, tabSc ostrzegawczych itp

- oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

- poprawności połączeń przewodów

- dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby

- Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych 
i dodatkowych

- Rezystancji izolacji

- Ochrony przez separację obwodów

- Samoczynnego wyłączenia zasilania

- Wytrzymałości elektrycznej

- Działania

- Skutków działania ciepła

- Spadku napięcia.

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń

- instrukcje obsługi.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia

- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń 
i armatury.

### OBMIAR ROBÓT

#### Jednostki obmiarów robót ;

- m.  (metr)  dla układania kabli i przewodów

- kpl.  dla osprzętu elektroinstalacyjnego

- szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego

- szt dla montażu centrali SAP

- szt dla montażu czujników dymu i temperatury.

- szt dla montażu modułu kontrolno sterującego

- zainstalowanie systemu wizualizacji na stacji operatorskiej

### ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi ST-00.00.00

### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena za wykonanie robót objemuje:

- prace przygotowawcze

- trasowanie

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

- przejścia przez ściany i stropy

- układanie kabli z podsypką i obsypką wraz z folią ostrzegawczą

- instalacja central  SAP wraz z osprzętem,

- integracja z systemem wizualizacji,

- montaż gniazd pod czujniki,

- montaż czujników multisensorowych,

- montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- montaż modułów kontrolno sterujących,

- zasinatalowanie systemu wizualizacji na stacji operatorskiej,

- podejścia do odbiorników

- przyłączanie odbiorników

- ochrona przed porażeniem

- ochrona antykorozyjna

- pomiary i testy

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

### PRZEPISY ZWIĄZANE

#### Normy

- PN–92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN–92/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN–92/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami

- PN–92/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

- PN–92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

- PN–92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN–92/E-05009/61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-80/B-03322 - Energetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykły

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-80/6112-28 - Kit minowy.

- BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznonego polichorku winylu suspensyjnego.

- BN-87/6774—04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/89322-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-E-04600:1992  (PN-92/E-04600)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - postanowienia ogólne i wytyczne

- PN-E-04602:1984  (PN-84/E-04602)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próby B - sucho gorąco

- PN-E-04603-1:1984  (PN-84/E-04603/01)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Ca - wilgotne gorąco stałe

- PN-E-04603-2:1992  (PN-92/E-04603/02)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Cb - wilgotne gorąco stałe, stosowana głównie dla urządzeń.

- PN-E-04604-2:1984  (PN-84/E-04604/02)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Db - wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12+12h)

- PN-E-04605-1:1992  (PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Ea i wytyczne - udary pojedyncze.

- PN-E-04605-4:1985  (PN-85/E-04605/04)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Ed - spadki swobodne.

- PN-E-04606-3:1986  (PN-86/E-04606/03)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

- PN-E-04610-2:1986  (PN-86/E-04610/02)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Kb- mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodowego)

- PN-E-04610-3:1988  (PN-88/E-04610/03)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba Kc- oddziaływanie dwutlenku siarki na styki i połączenia

- PN-E-04613-1:1985  (PN-85/E-04613/01)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - Próba N - zmiany temperatury.

- PN-E-04632:1993  (PN-93/E-04632)  - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe - wytyczne do prób wilgotnego gorąca

- PN-E-05009-3:1991  (PN-91/E-05009/03)  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych charakterystyk.

- PN-E-05009-41:1992  (PN-92/E-05009/41)  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-E-02031:1969  (PN-69/E-02031)  - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Dopuszczalne poziomy.

- PN-E-06600:1986  (PN-86/E-06600)  - Automatyka i pomiary przemysłowe - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń - Ogólne wymagania i badania..

- PN-E-08106:1992  (PN-92/E-08106)  - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)

- PN-IEC 68-2-1+A#1996 	- Badania środowiskowe - Próby - Próby A: Zimno.

- PN-IEC 801-2:1994 	- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

- PN-IEC 801-4:1994 	- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące serii szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych.

- PN-IEC 1000-4-3:1996 	- Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.

- PN-EN 50081-1:1996 	- Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione.

- PN-EN 50082-1:1996 	- Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące odporności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione.

- PN-EN 60068-2-63:1997	- Badania środowiskowe - Metody prób - Próba Eg: Uderzenia, młot sprężynowy.

- PN-O- 79021:1989  (PN-89/0-79021) 	- Opakowania - System wymiarowy.

- PN-O- 79252:1985  (PN-85/0-79252)	- Opakowania transportowe z zawartością - Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe.

- PrPN-EN 50130-4 		- Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dotycząca grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń, systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych..

- PrPN-EN 61000-4-5  		- Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i pomiarów - Odporność na udar napięciowy.

- PrPN-EN 61000-4-11 		- Kompatybilność elektromagnetyczna - Badania odporności na zaniki, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

- PN-ISO 6790:1996 	Sprzęt  i urządzenia do  zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów –

- Symbole graficzne  na planach ochrony przeciwpożarowej.

- PN-ISO 6790/Ak:1997 	Sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – wyszczególnienie ( Arkusz krajowy)

- PN-ISO 8421-3:1997	Ochrona przeciwpożarowa -  wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia ( identyczna z normą  ISO 8421-3-1989)

- PN-92/M-51004/05	Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej – Czujki temperatury- Punktowe czujki z jednym elementem o progu statycznym.

- PN-92/M-51004/06	Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej – Czujki temperatury – punktowe czujki różniczkowe bez elementu  o statycznym progu zadziałania.

- PN-92/M-51004/09	Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej  - Badania przydatności w warunkach testowych.

- PN-EN 54-1:1998 	Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie ( identyczna z normą EN-54-1:1996)

- PN-E-08350-2:1998	Systemy sygnalizacji pożarowej – centrale sygnalizacji pożarowej ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997).

- PN-E-08350-3:1999	Systemy sygnalizacji pożarowej – pożarowe sygnalizatory akustyczne ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-3:1999).

- PN-E-08350-4:1997	Systemy sygnalizacji pożarowej – Zasilacze  ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-4:1997).

- PN-E-08350-5:1999	Systemy sygnalizacji pożarowej – Punktowe czujki ciepła   ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-5:1997).

- PN-E-08350-7:2000	Systemy sygnalizacji pożarowej – Czujki dymu – czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego,  światła przechodzącego lub jonizacji

- ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-7:1997).

- PN-E-08350-14:1997	Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru, użytkowania i  konserwacji instalacji    ( opracowanie  w oparciu o projekt normy EN 54-14:2000).

- PN-EN 60849: 2000	Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – projekt opracowany w oparciu o EN 60849:1998

- PN-EN 50130-4:2001	Systemy alarmowe – kompatybilność elektromagnetyczna – norma grupy wyrobów -wymagania dotyczące  odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych ( identyczna z EN-50130-4:1995)

#### Normy  uzupełniające

- PN-IEC 60364-5-523	sposób układania kabli.

- PN-IEC 60364-1   	kryteria doboru przewodów w instalacjach

- PN-IEC 60364-5-52	wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w instalacjach.

- PN-IEC 60364-4-41	dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

- PN-IEC 60364 [18] 	dobór przewodów ochronnych i neutralnych

- PN-76/E-05125      	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-IEC 439-2:1997	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- PN-IEC 60364-1:2000     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

- wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

- zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

- zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- Pr  PN-IEC 60364-5-52: 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia  elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03

- Instalacje odgromowe

- PN-IEC 664-1:1998   		Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych  w układach niskiego

- zapięcia, zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 61024- 1:2001 		Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne,

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  odbior